附件4

申请超长期国债资金支持的住宅老旧电梯

更新选型配置专项要求
	序号
	专项要求

	1
	机房内安装空调，保证电梯机房内温度符合相关标准要求。

	2
	五方通话装置通话音质必须清晰，无杂音、无啸叫；有消控室的住宅小区，五方通话装置可采用有线或者无线通话装置，要求连接到消控室；消控室要求24小时有人值守；未设消防室的住宅小区，五方通话装置采用无线对讲。

	3
	层门、轿门和轿厢

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。

	4
	导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合 GB/T 22562（含表 2 至表 10）的要求，其中对于额定载重量大于 630kg 的电梯，其轿厢侧导轨宽度 b1 应当不小于 89mm。

	5
	悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次；

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识；

（3） 对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。

	6
	反绳轮应当采用金属材质。

	7
	对重块和轿厢配置

对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

	8
	缓冲器

不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。


注：检查依据：《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》市监特设发〔2025〕52号。
